схема теплоснабжения

Некрасовского муниципального округа

Ярославской области

НА ПЕРИОД ДО  2039 годА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025  ГОД)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы |  |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия |  |
| Введение |  |
| Общая часть |  |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |
| - 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы) |  |
| - 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе |  |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах |  |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Некрасовскому муниципальному округу |  |
| РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |  |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии |  |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии |  |
| - 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе |  |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения |  |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  |
| - 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |
| - 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Некрасовского муниципального округа |  |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Некрасовского муниципального округа |  |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения |  |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |  |
| - 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных |  |
| - 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно |  |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| - 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации |  |
| - 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения |  |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей |  |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива |  |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) |  |
| 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения |  |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной |  |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей |  |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ |  |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива |  |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии |  |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения |  |
| 8.4. Преобладающий в Некрасовском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе |  |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Некрасовского муниципального округа |  |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ |  |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе |  |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов |  |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения |  |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения |  |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям |  |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации |  |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) |  |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Некрасовского муниципального округа |  |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ |  |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии |  |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии |  |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения |  |
| 13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок |  |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Некрасовского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения |  |
| - 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Некрасовского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ |  |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Некрасовского муниципального округа Ярославской области является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.;

- Генеральный план Некрасовского муниципального округа Ярославской области.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Некрасовского муниципального округа тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2026 по 2037 годы.

В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап: 2026-2030 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2031-2037 годы;

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

На территории Некрасовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года проживает 18 671 человек.

В Некрасовском муниципальном округе расположены 17 котельных, которые эксплуатируют 6 организаций:

АО «Яркоммунсервис»

- Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское - температурный график –95/700С, система теплоснабжения – 4-х трубная, закрытая, топливо-природный газ;

-Котельная №14 профилакторий п. Строитель - температурный график –95/700С, система теплоснабжения – 4-х трубная, закрытая, топливо - природный газ;

-Котельная №16 с. Новое - температурный график –95/700С, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая, топливо - уголь;

-Котельная №3 п. Сосновый Бор - температурный график – 95/700С, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая, топливо - мазут;

-Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн - температурный график –95/700С, система теплоснабжения – 4-х трубная, закрытая, топливо - природный газ;

-Котельная №7 с. Вятское - температурный график –95/700С, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая, топливо - природный газ;

-Котельная №1 при пансионате с. Левашово - температурный график –95/700С, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая, топливо - природный газ;

ГП ЯО «Яроблводоканал»

-Котельная р.п. Некрасовское - температурный график –95/70 0С, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая, топливо - природный газ;

-Котельная д. Грешнево - температурный график – 95/700С, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая, топливо - природный газ;

-Котельная №280а р.п. Бурмакино - температурный график –105/700С, система теплоснабжения – 4-х трубная, закрытая, топливо - природный газ.

АО «Левашово»

-Котельная с. Левашово - температурный график –95/700С, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая, топливо - природный газ.

ООО «Уют сервис»

-Котельная п. Золотой Колос - температурный график –95/700С, система теплоснабжения – 2-х трубная, открытая, топливо - природный газ

ООО «Теплогазсервис»

-Котельная с. Бурмакино - температурный график – 86/650С, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая, топливо - природный газ

ОАО «РЖД»

-Котельная ст. Сахареж - температурный график – 95/700С, система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая, топливо - природный газ.

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13330.2020

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 | -290С |
| 2 | Средняя температура за отопительный период | -3,5 0С |
| 3 | Продолжительность отопительного периода | 215 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

- В таблице 1.1 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Некрасовского муниципального округа.

Таблица 1.3

| Наименование потребителей | Этажность | Объем, м3 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Некрасовское сельское поселение |  |  |  |
| Котельная с. Левашово |  |  |  |
| Население |  |  | 0,0789 |
| МКД с. Левашово, д. 17 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 18 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 19 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 20 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 21 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 22 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 23 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 24 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 25 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 26 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 27 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 28 |  |  |  |
| МКД с. Левашово, д. 29 |  |  |  |
| Ж/д №3 кв.1 |  |  | 0,00507 |
| Ж/д №4 кв.1 |  |  | 0,00507 |
| Ж/д №4 кв.2 |  |  | 0,00522 |
| Ж/д №6 |  |  | 0,02581 |
| Ж/д №7 кв.1 |  |  | 0,00461 |
| Ж/д №4 кв.2 |  |  | 0,00461 |
| Ж/д №8 кв.2 |  |  | 0,00516 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| ГБУЗ Ярославской области «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница», в т.ч: |  |  | 0,00726 |
| гараж №1 |  |  | 0,00483 |
| гараж т№2 |  |  | 0,00753 |
| Ж/д №3 кв.2 |  |  | 0,00753 |
| Ж/д №8 кв.1 |  |  | 0,01302 |
| Здание №15 (квартира) |  |  | 0,02196 |
| Здание №16 (лечебный корпус) |  |  | 0,0774 |
| Контора дом №5 |  |  | 0,01501 |
| Котельная ГБУ СО Ярославской области «Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| ж/д ул. Комсомольская, 3а |  |  | 0,07112 |
| ж/д ул. Молодежная, 11 |  |  | 0,0667 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| Лечебный корпус |  |  | 0,16177 |
| Реабилитационный корпус |  |  | 0,15008 |
| Спальный корпус №1 |  |  | 0,11931 |
| Спальный корпус №2 |  |  | 0,11511 |
| Гараж |  |  | 0,00283 |
| КНС |  |  | 0,01001 |
| Прачечная |  |  | 0,0107 |
| Котельная №1 при пансионате с. Левашово |  |  |  |
| Население |  |  | 2,1313 |
| Ж/д 15 |  |  |  |
| Ж/д 5 |  |  |  |
| Ж/д 6 |  |  |  |
| Ж/д 7 |  |  |  |
| Ж/д 8 |  |  |  |
| Ж/д 3 |  |  |  |
| Ж/д 4 |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| Пищеблок |  |  |  |
| Гостиница |  |  |  |
| Котельная пансионата п. Золотой колос |  |  |  |
| Пансионат «Золотой Колос» |  |  | 1,97 |
| Корпус №1 |  |  |  |
| Корпус №2 |  |  |  |
| Прачечная |  |  |  |
| Гараж |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |
| Котельная №14 п. Строитель |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| Ж/д №1 |  |  | 0,06056 |
| Ж/д №2 |  |  | 0,05875 |
| Ж/д №3 |  |  | 0,23402 |
| Ж/д №4 |  |  | 0,25688 |
| Ж/д №6 |  |  | 0,050751 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| Детский сад №7 «Сосенка», д. 3а |  |  | 0,01872 |
| Районный МБУК «Некрасовская центральная библиотека» |  |  | 0,00981 |
| Прочие организации |  |  |  |
| Магазин Кусков Н.П. |  |  | 0,00418 |
| Котельная №4 р.п. Некрасовское |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| Ж/д ул. Комсомольская №3а |  |  | 0,07112 |
| Ж/д ул. Молодежная №11 |  |  | 0,0667 |
| ГБУ СО Ярославской области Некрасовский дом –интернат для престарелых и инвалидов |  |  |  |
| Лечебный корпус |  |  | 0,16177 |
| Реабилитационный корпус |  |  | 0,15008 |
| Спальный корпус №1 |  |  | 0,11931 |
| Спальный корпус №2 |  |  | 0,11511 |
| Гараж |  |  | 0,00283 |
| КНС |  |  | 0,01001 |
| Прачечная |  |  | 0,0249 |
| Бурмакинское сельское поселение |  |  |  |
| Котельная №16 с. Новое |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| Ж/д №11 |  |  | 0,02442 |
| Ж/д №14 |  |  | 0,00991 |
| Ж/д №15 |  |  | 0,01322 |
| Ж/д №16 |  |  | 0,01551 |
| Ж/д №4 |  |  | 1,474673 |
| Ж/д №7 |  |  | 0,01944 |
| Ж/д №8 |  |  | 0,00751 |
| Ж/д №9 |  |  | 0,00755 |
| ГБУ СО Ярославской области Бурмакинский психоневрологический интернат |  |  |  |
| Корпус №1 |  |  | 0,05872 |
| Корпус №2 |  |  | 0,08316 |
| Корпус №3 |  |  | 0,01115 |
| Контора |  |  | 0,00996 |
| Пищеблок |  |  | 0,01919 |
| Гараж |  |  | 0,00867 |
| Автомастерские |  |  | 0,00827 |
| Баня-Прачечная |  |  | 0,0234 |
| Котельная №3 п. Сосновый Бор |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| Ж/д №1 |  |  | 0,30948 |
| Ж/д №2 |  |  | 0,12577 |
| ГБУЗ Ярославской области «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» |  |  |  |
| Гараж |  |  | 0,12146 |
| Лечебный корпус №1;№2 |  |  | 0,22931 |
| Лечебный корпус №3;№4 |  |  | 0,26537 |
| Переход |  |  | 0,00577 |
| Помещение утилизатора |  |  | 0,01326 |
| Котельная с. Бурмакино |  |  |  |
| Население |  |  | 0,658 |
| Ж/д №12 |  |  |  |
| Ж/д №13 |  |  |  |
| Ж/д №15 |  |  |  |
| Ж/д №16 |  |  |  |
| Ж/д №21 |  |  |  |
| Ж/д №18 |  |  |  |
| Ж/д №17 |  |  |  |
| Ж/д №19 |  |  |  |
| Ж/д №21 |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |
| Баня |  |  |  |
| Дом культуры |  |  |  |
| Детский сад |  |  |  |
| Столярная мастерская |  |  |  |
| Котельная ст. Сахареж |  |  |  |
| Население |  |  | 3,546 |
| Коттедж №1 |  |  |  |
| Коттедж №2 |  |  |  |
| Коттедж №3 |  |  |  |
| Коттедж №4 |  |  |  |
| Коттедж №5 |  |  |  |
| Коттедж №6 |  |  |  |
| Санаторий |  |  |  |
| Корпус №1 |  |  |  |
| Корпус №2 |  |  |  |
| Корпус №3 |  |  |  |
| Корпус №4 |  |  |  |
| Корпус №5 |  |  |  |
| Лечебный корпус |  |  |  |
| Административный корпус |  |  |  |
| Столовая |  |  |  |
| сельское поселение Красный Профинтерн |  |  |  |
| Котельная№13 р.п. Красный Профинтерн |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| МКД ул. Набережная д.10 |  |  | 0,09328 |
| МКД ул. Набережная д.12 |  |  | 0,38621 |
| МКД ул. Набережная д.15 |  |  | 0,24081 |
| МКД ул. Набережная д.16 |  |  | 0,1805 |
| МКД ул. Набережная д.23 |  |  | 0,30325 |
| МКД ул. Набережная д.9 |  |  | 0,09344 |
| МКД ул. Пионерская д.1 |  |  | 0,53849 |
| МКД ул. Советская д.16 |  |  | 0,34547 |
| МКД ул. Советская д.18 |  |  | 0,36179 |
| МКД пер. Советский д.1 |  |  | 0,05879 |
| МКД пер. Советский д.2 |  |  | 0,07318 |
| Организации |  |  |  |
| Администрация ул. Набережная, д. 22 |  |  | 0,08291 |
| АО «Почта России» |  |  | 0,00623 |
| Бобоч Мария |  |  | 0,00713 |
| кафе-закусочная ул. Набережная, 8а |  |  | 0,00384 |
| МБДОУ детский сад №11 |  |  | 0,07674 |
| МБОУ СОШ им. К. Маркса |  |  | 0,27931 |
| дом культуры ул. Набережная, д. 11 |  |  | 0,02058 |
| ГП ЯО «Яроблводоканал» |  |  | 0,01328 |
| Аптека |  |  | 0,00307 |
| ПАО Сбербанк |  |  | 0,01206 |
| Магазин №1 ул. Набережная,д.11 |  |  | 0,02183 |
| ПАО Ростелеком |  |  | 0,00595 |
| РМБУК «Некрасовская центральная больница» |  |  | 0,01175 |
| Котельная с. Вятское |  |  |  |
| Население |  |  |  |
| ул. Давыдковская, д.17 |  |  | 0,074927 |
| ул. Давыдковская, д.19 |  |  | 0,11261 |
| ул. Давыдковская, д.21 |  |  | 0,02474 |
| ул. Давыдковская, д.23 |  |  | 0,02742 |
| ул. Ярославская, д.28 |  |  | 0,00622 |
| ул. Ярославская, д.29 |  |  | 0,00938 |
| ул. Ярославская, д.32 |  |  | 0,0068 |
| ул. Ярославская, д.34 |  |  | 0,00803 |
| ул. Ярославская, д.35 |  |  | 0,04923 |
| ул. Ярославская, д.36 |  |  | 0,00684 |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| Общежитие ул. Давыдковская, д. 35 |  |  | 0,05645 |
| МБОУ Вятская СОШ |  |  | 0,32319 |
| МБУ Некрасовского МР «Комплексный Центр, вт.ч.: социального населения» |  |  |  |
| Спальный корпус |  |  | 0,03078 |
| Пищеблок |  |  | 0,00893 |
| Гараж |  |  | 0,00821 |
| Прачечная |  |  | 0,001 |

На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

- с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

- на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления | Этапы | Полезный отпуск, Гкал/год | Прирост/убыль тепловой нагрузки Гкал | Существующее потребление теплоносителя, м3/год | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | 2024 | 465,013 | 0,0 | 121,97 | 0,0 |
|  | 2025 | 465,013 | 0,0 | 121,97 | 0,0 |
|  | 2026 | 465,013 | 0,0 | 121,97 | 0,0 |
|  | 2027 | 465,013 | 0,0 | 121,97 | 0,0 |
|  | 2028 | 465,013 | 0,0 | 121,97 | 0,0 |
|  | 2029 | 465,013 | 0,0 | 121,97 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 465,013 | 0,0 | 121,97 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 465,013 | 0,0 | 121,97 | 0,0 |
| Котельная№3 п. Сосновый Бор | 2024 | 3138,526 | 0,0 | 5709,443 | 0,0 |
|  | 2025 | 3138,526 | 0,0 | 5709,443 | 0,0 |
|  | 2026 | 3138,526 | 0,0 | 5709,443 | 0,0 |
|  | 2027 | 3138,526 | 0,0 | 5709,443 | 0,0 |
|  | 2028 | 3138,526 | 0,0 | 5709,443 | 0,0 |
|  | 2029 | 3138,526 | 0,0 | 5709,443 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 3138,526 | 0,0 | 5709,443 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 3138,526 | 0,0 | 5709,443 | 0,0 |
| Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | 2024 | 1695,393 | 0,0 | 118,75 | 0,0 |
|  | 2025 | 1695,393 | 0,0 | 118,75 | 0,0 |
|  | 2026 | 1695,393 | 0,0 | 118,75 | 0,0 |
|  | 2027 | 1695,393 | 0,0 | 118,75 | 0,0 |
|  | 2028 | 1695,393 | 0,0 | 118,75 | 0,0 |
|  | 2029 | 1695,393 | 0,0 | 118,75 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 1695,393 | 0,0 | 118,75 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 1695,393 | 0,0 | 118,75 | 0,0 |
| Котельная №7 с. Вятское | 2024 | 2640,327 | 0,0 | 346,84 | 0,0 |
|  | 2025 | 2640,327 | 0,0 | 346,84 | 0,0 |
|  | 2026 | 2640,327 | 0,0 | 346,84 | 0,0 |
|  | 2027 | 2640,327 | 0,0 | 346,84 | 0,0 |
|  | 2028 | 2640,327 | 0,0 | 346,84 | 0,0 |
|  | 2029 | 2640,327 | 0,0 | 346,84 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 2640,327 | 0,0 | 346,84 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 2640,327 | 0,0 | 346,84 | 0,0 |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | 2024 | 8074,799 | 0,0 | 1276,53 | 0,0 |
|  | 2025 | 8074,799 | 0,0 | 1276,53 | 0,0 |
|  | 2026 | 8074,799 | 0,0 | 1276,53 | 0,0 |
|  | 2027 | 8074,799 | 0,0 | 1276,53 | 0,0 |
|  | 2028 | 8074,799 | 0,0 | 1276,53 | 0,0 |
|  | 2029 | 8074,799 | 0,0 | 1276,53 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 8074,799 | 0,0 | 1276,53 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 8074,799 | 0,0 | 1276,53 | 0,0 |
| Котельная №14 профилакторий п. Строитель | 2024 | 2585,962 | 0,0 | 3403,8 | 0,0 |
|  | 2025 | 2585,962 | 0,0 | 3403,8 | 0,0 |
|  | 2026 | 2585,962 | 0,0 | 3403,8 | 0,0 |
|  | 2027 | 2585,962 | 0,0 | 3403,8 | 0,0 |
|  | 2028 | 2585,962 | 0,0 | 3403,8 | 0,0 |
|  | 2029 | 2585,962 | 0,0 | 3403,8 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 2585,962 | 0,0 | 3403,8 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 2585,962 | 0,0 | 3403,8 | 0,0 |
| Котельная №16 с. Новое | 2024 | 759,28 | 0,0 | 43,08 | 0,0 |
|  | 2025 | 759,28 | 0,0 | 43,08 | 0,0 |
|  | 2026 | 759,28 | 0,0 | 43,08 | 0,0 |
|  | 2027 | 759,28 | 0,0 | 43,08 | 0,0 |
|  | 2028 | 759,28 | 0,0 | 43,08 | 0,0 |
|  | 2029 | 759,28 | 0,0 | 43,08 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 759,28 | 0,0 | 43,08 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 759,28 | 0,0 | 43,08 | 0,0 |
| ГП ЯО «Яроблводоканал» |  |  |  |  |  |
| Котельная р.п. Некрасовское | 2024 | 1865,142 | 0,0 | 3243,284 | 0,0 |
|  | 2025 | 1865,142 | 0,0 | 3243,284 | 0,0 |
|  | 2026 | 1865,142 | 0,0 | 3243,284 | 0,0 |
|  | 2027 | 1865,142 | 0,0 | 3243,284 | 0,0 |
|  | 2028 | 1865,142 | 0,0 | 3243,284 | 0,0 |
|  | 2029 | 1865,142 | 0,0 | 3243,284 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 1865,142 | 0,0 | 3243,284 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 1865,142 | 0,0 | 3243,284 | 0,0 |
| Котельная д. Грешнево | 2024 | 3093,25 | 0,0 | 148,982 | 0,0 |
|  | 2025 | 3093,25 | 0,0 | 148,982 | 0,0 |
|  | 2026 | 3093,25 | 0,0 | 148,982 | 0,0 |
|  | 2027 | 3093,25 | 0,0 | 148,982 | 0,0 |
|  | 2028 | 3093,25 | 0,0 | 148,982 | 0,0 |
|  | 2029 | 3093,25 | 0,0 | 148,982 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 3093,25 | 0,0 | 148,982 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 3093,25 | 0,0 | 148,982 | 0,0 |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | 2024 | 924,165 | 0,0 | 446,213 | 0,0 |
|  | 2025 | 924,165 | 0,0 | 446,213 | 0,0 |
|  | 2026 | 924,165 | 0,0 | 446,213 | 0,0 |
|  | 2027 | 924,165 | 0,0 | 446,213 | 0,0 |
|  | 2028 | 924,165 | 0,0 | 446,213 | 0,0 |
|  | 2029 | 924,165 | 0,0 | 446,213 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 924,165 | 0,0 | 446,213 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 924,165 | 0,0 | 446,213 | 0,0 |
| ООО «Уют сервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Золотой Колос | 2024 | 4874,96 | 0,0 | 87,61 | 0,0 |
|  | 2025 | 4874,96 | 0,0 | 87,61 | 0,0 |
|  | 2026 | 4874,96 | 0,0 | 87,61 | 0,0 |
|  | 2027 | 4874,96 | 0,0 | 87,61 | 0,0 |
|  | 2028 | 4874,96 | 0,0 | 87,61 | 0,0 |
|  | 2029 | 4874,96 | 0,0 | 87,61 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 4874,96 | 0,0 | 87,61 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 4874,96 | 0,0 | 87,61 | 0,0 |
| АО «Левашово» |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Левашово | 2024 | 482,597 | 0,0 | 109,122 | 0,0 |
|  | 2025 | 482,597 | 0,0 | 109,122 | 0,0 |
|  | 2026 | 482,597 | 0,0 | 109,122 | 0,0 |
|  | 2027 | 482,597 | 0,0 | 109,122 | 0,0 |
|  | 2028 | 482,597 | 0,0 | 109,122 | 0,0 |
|  | 2029 | 482,597 | 0,0 | 109,122 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 482,597 | 0,0 | 109,122 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 482,597 | 0,0 | 109,122 | 0,0 |
| Котельная с. Бурмакино | 2024 | 1628,29 | 0,0 | 112,11 | 0,0 |
|  | 2025 | 1628,29 | 0,0 | 112,11 | 0,0 |
|  | 2026 | 1628,29 | 0,0 | 112,11 | 0,0 |
|  | 2027 | 1628,29 | 0,0 | 112,11 | 0,0 |
|  | 2028 | 1628,29 | 0,0 | 112,11 | 0,0 |
|  | 2029 | 1628,29 | 0,0 | 112,11 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 1628,29 | 0,0 | 112,11 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 1628,29 | 0,0 | 112,11 | 0,0 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Сахареж | 2024 | 8774,93 | 0,0 | 160,82 | 0,0 |
|  | 2025 | 8774,93 | 0,0 | 160,82 | 0,0 |
|  | 2026 | 8774,93 | 0,0 | 160,82 | 0,0 |
|  | 2027 | 8774,93 | 0,0 | 160,82 | 0,0 |
|  | 2028 | 8774,93 | 0,0 | 160,82 | 0,0 |
|  | 2029 | 8774,93 | 0,0 | 160,82 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 8774,93 | 0,0 | 160,82 | 0,0 |
|  | 2036-2037 | 8774,93 | 0,0 | 160,82 | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Некрасовского муниципального округа и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника

тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и

по Некрасовскому муниципальному округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2037 |
| Зона действия каждого источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | - Котельная р.п. Некрасовское | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Котельная п. Золотой Колос | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
|  | Котельная №1при пансионате с. Левашово | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Котельная с. Левашово | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Котельная №7 с. Вятское | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Котельная д. Грешнево | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | Котельная №16 с. Новое | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Котельная с. Бурмакино | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Котельная ст. Сахареж | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Расчетный элемент территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СП Некрасовское | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 | 4,453 |
| 2 | СП Красный Профинтерн | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 3 | СП Бурмакино | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 | 3,687 |
| Зона действия по МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Некрасовский МР | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Зона действия по эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Яркоммунсервис» | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| 2 | ООО «Уют сервис» | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 3 | ГП ЯО «Яроблводоканал» | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | АО Левашово | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 5 | ООО Теплогазсервис | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 6 | ОАО «РЖД» | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение в Некрасовском муниципальном округе имеется в 12 населенных пунктах из 299: в р.п. Некрасовское, п. Строитель, с. Новое, п. Сосновый Бор, р.п. Красный Профинтерн, с. Вятское, п. Золотой Колос, с. Левашово, р.п. Бурмакино, с. Бурмакино, ст. Сахареж, д. Грешнево.

Отопление жилой застройки в остальных населенных пунктах осуществляется с помощью автономных источников отопления.

В настоящее время на территории Некрасовского муниципального округа действует централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления. На территории Некрасовского муниципального округа деятельность в области производства и передачи тепловой энергии осуществляют 6  эксплуатирующих организаций.

Сложившаяся система централизованного теплоснабжения в Некрасовском муниципальном округе включает в себя единый комплекс сооружений, основного котельного и вспомогательного оборудования, а также наружных инженерных коммуникаций.

Источниками централизованного теплоснабжения в Некрасовском муниципальном  округе являются котельные, работающие на природном газе, кроме котельной №3, которая работает на мазуте.

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Марка котла | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | 0,533 | «REX 62» | 2 | 1,066 | Природный газ |
| - Котельная №14 профилакторий п. Строитель | 0,645 | ЗиО СаБ750 | 2 | 1,591 | Природный газ |
|  | 0,301 | ЗиО СаБ350 | 1 |  |  |
| Котельная №16 с. Новое | 0,258 | Titan Prom 300 | 2 | 0,516 | Природный газ |
| - Котельная№3 п. Сосновый Бор | 0,3 | ЗИОСАБ 350 | 1 | 2,19 | дизельное топливо |
|  | 0,946 | КВМ-1.1 | 2 |  | мазут |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | 1,72 | КВСА-2,0 | 3 | 5,16 | Природный газ |
| Котельная №7 с. Вятское | 1,72 | REX-180 | 2 | 3,44 | Природный газ |
| Котельная р.п. Некрасовское | 10 | КВГМ-10 | 3 | 34,6 | Природный газ |
|  | 2,3 | ДКВР 4/13 | 2 |  |  |
| Котельная п. Золотой Колос | 2,586 | LSZ BRK 300 | 1 | 4,3 | Природный газ |
|  | 1,724 | LSZ BRK 200 | 1 |  |  |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | 0,215 | ЗиО СаБ250 | 2 | 0,43 | Природный газ |
| Котельная с. Левашово | 0,215 | ЗиО СаБ250 | 2 | 0,43 | Природный газ |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | 5,7 | ДЕ 10-14 ГМ | 3 | 17,1 | Природный газ |
| Котельная с. Бурмакино | 0,86 | Факел-Г | 5 | 4,3 | Природный газ |
| Котельная ст. Сахареж | 0,63 | Е-1/9 | 2 | 6,15 | Природный газ |
|  | 1,98 | Vitomax 200-LW | 2 |  |  |
|  | 0,95 | ТурбоТерм 1100 | 1 |  |  |
| Котельная д. Грешнево | 1,5 | Vito plex100 | 2 | 3,0 | Природный газ |

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Некрасовского муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 322,2 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 6,45 Гкал/час.

- Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире.

Планируется развитие новых территорий с индивидуальным отоплением.

В связи с этим тепловая нагрузка увеличится на 0,9 Гкал/час и составит 7,35 Гкал/час.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности

| Наименование ИТЭ | Показатель, Гкал/ч | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 | 118,75 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,658 | +0,658 | +0,658 | +0,658 | +0,658 | +0,658 | +0,658 | +0,658 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Котельная №14 профилакторий п. Строитель | Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 | 1,591 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 115,75 | 115,75 | 115,75 | 115,75 | 115,75 | 115,75 | 115,75 | 115,75 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +1,016 | +1,016 | +1,016 | +1,016 | +1,016 | +1,016 | +1,016 | +1,016 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Котельная №16 с. Новое | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,299 | +0,299 | +0,299 | +0,299 | +0,299 | +0,299 | +0,299 | +0,299 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная№3 п. Сосновый Бор | Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 | 190,6 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +1,385 | +1,385 | +1,385 | +1,385 | +1,385 | +1,385 | +1,385 | +1,385 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 1,244 |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | Установленная тепловая мощность, в том числе | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 | 1,708 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 1276,53 | 1276,53 | 1276,53 | 1276,53 | 1276,53 | 1276,53 | 1276,53 | 1276,53 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +3,346 | +3,346 | +3,346 | +3,346 | +3,346 | +3,346 | +3,346 | +3,346 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная №7 с. Вятское | Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 | 0,558 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 346,84 | 346,84 | 346,84 | 346,84 | 346,84 | 346,84 | 346,84 | 346,84 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +2,84 | +2,84 | +2,84 | +2,84 | +2,84 | +2,84 | +2,84 | +2,84 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 121,97 | 121,97 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,28 | +0,28 | +0,28 | +0,28 | +0,28 | +0,28 | +0,28 | +0,28 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| ГП ЯО «Яроблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная р.п. Некрасовское | Установленная тепловая мощность, в том числе | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|  | Потери в тепловых сетях | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 7,094 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 3243,284 | 3243,284 | 3243,284 | 3243,284 | 3243,284 | 3243,284 | 3243,284 | 3243,284 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +27,229 | +27,229 | +27,229 | +27,229 | +27,229 | +27,229 | +27,229 | +27,229 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Котельная д. Грешнево | Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 148,982 | 148,982 | 148,982 | 148,982 | 148,982 | 148,982 | 148,982 | 148,982 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +1,64 | +1,64 | +1,64 | +1,64 | +1,64 | +1,64 | +1,64 | +1,64 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | Установленная тепловая мощность, в том числе | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,368 | 7,368 | 7,368 | 7,368 | 7,368 | 7,368 | 7,368 | 7,368 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 446,213 | 446,213 | 446,213 | 446,213 | 446,213 | 446,213 | 446,213 | 446,213 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +8,486 | +8,486 | +8,486 | +8,486 | +8,486 | +8,486 | +8,486 | +8,486 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| ООО «Уют сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Золотой Колос | Установленная тепловая мощность, в том числе | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 | 0,1785 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 87,608 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +1,3685 | +1,3685 | +1,3685 | +1,3685 | +1,3685 | +1,3685 | +1,3685 | +1,3685 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
| АО «Левашово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Левашово | Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1129 | 0,1129 | 0,1129 | 0,1129 | 0,1129 | 0,1129 | 0,1129 | 0,1129 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 109,122 | 109,122 | 109,122 | 109,122 | 109,122 | 109,122 | 109,122 | 109,122 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,0901 | +0,0901 | +0,0901 | +0,0901 | +0,0901 | +0,0901 | +0,0901 | +0,0901 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| ООО «Теплогазсервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Бурмакино | Установленная тепловая мощность, в том числе | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 112,11 | 112,11 | 112,11 | 112,11 | 112,11 | 112,11 | 112,11 | 112,11 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +3,5 | +3,5 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Сахареж | Установленная тепловая мощность, в том числе | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
|  | Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Затраты тепла на собственные нужды | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Потери в тепловых сетях | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
|  | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,546 | 3,546 | 3,546 | 3,546 | 3,546 | 3,546 | 3,546 | 3,546 |
|  | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3/год | 160,821 | 160,821 | 160,821 | 160,821 | 160,821 | 160,821 | 160,821 | 160,821 |
|  | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +2,041 | +2,041 | +2,041 | +2,041 | +2,041 | +2,041 | +2,041 | +2,041 |
|  | Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории Некрасовского муниципального округа отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.4. представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии

Таблица 2.4.

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установ-ленная мощность Гкал/час | Расчётная нагрузка, Гкал/час | Протяжённость тепловых сетей отопления (в двухтрубном исчислении) м | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснаб-жения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная №4 Геронтологический центр, р.п. Некрасовское | 1,066 | 0,7581 | 992,0 | 0,77 | 1100 |
| - Котельная №14, профилакторий п. Строитель | 1,591 | 0,96341 | 789 | 0,03 | 950 |
| Котельная №16 с. Новое | 0,7 | 0,451 | 919,1 | 1,55 | 780 |
| - Котельная№3 п. Сосновый Бор | 2,19 | 1,22326 | 1458 | 1,64 | 1600 |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | 5,16 | 3,21952 | 3630 | 0,44 | 2830 |
| Котельная №7, с. Вятское | 3,44 | 0,75681 | 897 | 0,023 | 1760 |
| Котельная р.п. Некрасовское | 34,6 | 7,094 | 15164 | 0,26 | 8300 |
| Котельная п. Золотой Колос | 4,3 | 1,97 | 1337 | 1,08 | 2900 |
| Котельная №1 при пансионате с. Левашово | 7,5 | 2,1313 | 3824 | 0,12 | 3200 |
| Котельная с. Левашово | 0,43 | 0,21009 | 2860 | 0,127 | 2450 |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | 17,1 | 7,368 | 8230 | 2,09 | 6100 |
| Котельная с. Бурмакино | 4,3 | 0,658 | 2703 | 0,71 | 4100 |
| Котельная ст. Сахареж | 6,15 | 3,546 | 2492,3 | 0,1 | 3050 |
| Котельная д. Грешнево | 3,0 | 1,25 | 3392 | 0,66 | 3920 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Некрасовского муниципального округа и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

- Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

- Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li,

где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 3.1 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3Vт.с | Объем воды на ГВС, м3 /год | Объем подпиточной воды, м3 /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная №14 профилакторий п. Строитель | 3403,809 | 18,79 | 28,90 | 3356 | 3356,119 |
| Котельная №16 с. Новое | 43,08 | 12,64 | 33,66 | 0 | 0,116 |
| - Котельная№3 п. Сосновый Бор | 5709,443 | 23,85 | 53,40 | 5632 | 5632,193 |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | 10376,219 | 62,78 | 132,95 | 10180 | 10180,489 |
| Котельная №7 с. Вятское | 305,729 | 14,76 | 32,85 | 258 | 258,119 |
| Котельная р.п. Некрасовское | 3243,284 | 14,08 | 555,38 | 2672,4 | 2673,824 |
| - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | 51,238 | 14,78 | 36,33 | 0 | 0,128 |
| Котельная п. Золотой Колос | 87,608 | 38,42 | 48,97 | 0 | 0,218 |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | 182,064 | 41,56 | 140,05 | 0 | 0,454 |
| Котельная с. Левашово | 109,122 | 4,10 | 104,75 | 0 | 0,272 |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | 446,213 | 143,68 | 301,42 | 0 | 1,113 |
| Котельная с. Бурмакино | 112,110 | 12,83 | 99,00 | 0 | 0,280 |
| Котельная ст. Сахареж | 160,821 | 69,15 | 91,27 | 0 | 0,401 |
| Котельная д. Грешнево | 148,982 | 24,38 | 124,23 | 0 | 0,372 |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

- установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных

- режимах работы систем теплоснабжения

Таблица 3.4.

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Балансовая мощность подпиточного устройства источника - Gпуб, м3/ч | Балансовая подпитка тепловой сети - Gпб, м3/ч | Ограничение производительности подпиточного устройства - Gогр, м3/ч | Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка - Gппр, м3/ч | Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне - Gпф', м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | н/д | н/д | 0 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель | н/д | н/д | 0 | 0,66 | 0,66 |
| 3 | Котельная №16 с. Новое | н/д | н/д | 0 | 0,009 | 0,009 |
| 4 | - Котельная№3 п. Сосновый Бор | н/д | н/д | 0 | 1,12 | 1,12 |
| 5 | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | н/д | н/д | 0 | 2,01 | 2,01 |
| 6 | Котельная №7 с. Вятское | н/д | н/д | 0 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Котельная №1при пансионате с. Левашово | н/д | н/д | 0 | 0,035 | 0,035 |
| ГП ЯО «Яроблводоканал» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная р.п. Некрасовское | н/д | н/д | 0 | 0,63 | 0,63 |
| 9 | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | н/д | н/д | 0 | 0,086 | 0,086 |
| 10 | Котельная д. Грешнево | н/д | н/д | 0 | 0,03 | 0,03 |
| ООО «Уют сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная п. Золотой Колос | н/д | н/д | 0 | 0,02 | 0,02 |
| АО «Левашово» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная с. Левашово | н/д | н/д | 0 | 0,021 | 0,021 |
| ООО «Теплогазсервис» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная с. Бурмакино | н/д | н/д | 0 | 0,022 | 0,022 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Сахареж | н/д | н/д | 0 | 0,031 | 0,031 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Некрасовского муниципального округа

В Некрасовском муниципальном округе планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Модернизация тепловой сети – замена ветхих участков тепловой сети и сети ГВС.

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Некрасовского муниципального округа, наиболее приоритетным является первый вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения муниципального образования на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Некрасовского муниципального округа

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения муниципального образования на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения Некрасовского муниципального округа включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 5.1

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной с. Новое | Перевод котельной с мазутного топлива на природный газ |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

- 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников

- тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,

- в случае если продление срока службы технически невозможно

- или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

- 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

- 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

- и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

- электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,

- либо по выводу их из эксплуатации

- Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

- 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии

- для каждого источника тепловой энергии или группы источников

- в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,

- и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 5.2.1 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | закрытая | -29 | +20 | 95/70 (65/40) |
| - Котельная №14 профилакторий п. Строитель | закрытая | -29 | +20 | 95/70 (65/40) |
| Котельная №16 с. Новое | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| - Котельная№3 п. Сосновый Бор | закрытая | -29 | +20 | 95/70 (65/40) |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | закрытая | -29 | +20 | 95/70 (65/40) |
| Котельная №7 с. Вятское | закрытая | -29 | +20 | 95/70 |
| Котельная р.п. Некрасовское | закрытая | -29 | +20 | 95/70 |
| Котельная п. Золотой Колос | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| Котельная с. Левашово | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| Котельная с. Бурмакино | отсутствует | -29 | +20 | 86/65 |
| Котельная ст. Сахареж | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |
| Котельная д. Грешнево | отсутствует | -29 | +20 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2.2

Таблица 5.2.2 – Температурный график качественного регулирования отпуска тепловой энергии в тепловую сеть для котельных АО «Яркоммунсервис»

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 40,1 | 35 |
| 9 | 41,7 | 36,1 |
| 8 | 43,3 | 37,2 |
| 7 | 44,9 | 38,3 |
| 6 | 46,5 | 39,4 |
| 5 | 48,1 | 40,4 |
| 4 | 49,6 | 41,4 |
| 3 | 51,1 | 42,5 |
| 2 | 52,6 | 43,4 |
| 1 | 54,1 | 44,4 |
| 0 | 55,6 | 45,9 |
| -1 | 57,1 | 46,3 |
| -2 | 58,5 | 47,4 |
| -3 | 60 | 48,3 |
| -4 | 61,4 | 49,2 |
| -5 | 62,9 | 50,1 |
| -6 | 64,3 | 51 |
| -7 | 65,7 | 51,9 |
| -8 | 67,1 | 52,8 |
| -9 | 68,5 | 53,7 |
| -10 | 69,9 | 54,6 |
| -11 | 71,2 | 55,4 |
| -12 | 72,6 | 56,3 |
| -13 | 74 | 57,1 |
| -14 | 75,3 | 58 |
| -15 | 76,7 | 58,8 |
| -16 | 78 | 59,7 |
| -17 | 79,4 | 60,5 |
| -18 | 80,7 | 61,3 |
| -19 | 82 | 62,1 |
| -20 | 83,3 | 62,9 |
| -21 | 84,7 | 63,7 |
| -22 | 86 | 64,5 |
| -23 | 87,3 | 65,3 |
| -24 | 88,6 | 66,1 |
| -25 | 89,9 | 66,9 |
| -26 | 91,2 | 67,7 |
| -27 | 92,4 | 68,4 |
| -28 | 93,7 | 69,3 |
| -29 | 95 | 70 |

Таблица 2.2.2.3 - График качественного температурного регулирования 86/65

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,6 | 35,4 |
| 7 | 42,0 | 36,4 |
| 6 | 43,4 | 37,4 |
| 5 | 44,7 | 38,3 |
| 4 | 46,1 | 39,2 |
| 3 | 47,4 | 40,2 |
| 2 | 48,8 | 41,1 |
| 1 | 50,1 | 41,9 |
| 0 | 51,4 | 42,8 |
| -1 | 52,7 | 43,7 |
| -2 | 54,0 | 44,5 |
| -3 | 55,2 | 45,4 |
| -4 | 56,5 | 46,2 |
| -5 | 57,8 | 47,0 |
| -6 | 59,0 | 47,9 |
| -7 | 60,2 | 48,7 |
| -8 | 61,5 | 49,5 |
| -9 | 62,7 | 50,3 |
| -10 | 63,9 | 51,1 |
| -11 | 65,1 | 51,8 |
| -12 | 66,3 | 52,6 |
| -13 | 67,5 | 53,4 |
| -14 | 68,7 | 54,1 |
| -15 | 69,9 | 54,9 |
| -16 | 71,1 | 55,7 |
| -17 | 72,3 | 56,4 |
| -18 | 73,4 | 57,1 |
| -19 | 74,6 | 57,9 |
| -20 | 75,8 | 58,6 |
| -21 | 76,9 | 59,3 |
| -22 | 78,1 | 60,1 |
| -23 | 79,2 | 60,8 |
| -24 | 80,3 | 61,5 |
| -25 | 81,5 | 62,2 |
| -26 | 82,6 | 62,9 |
| -27 | 83,8 | 63,6 |
| -28 | 84,9 | 64,3 |
| -29 | 86,0 | 65,0 |

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2037 года.

Таблица 5.3. - Производительность котельных Некрасовского муниципального округа

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | 1,066 | 1,066 | 0,7581 | - |
| - Котельная №14 профилакторий п. Строитель | 1,591 | 1,591 | 0,96341 | - |
| Котельная №16 с. Новое | 0,516 | 0,516 | 0,451 | - |
| - Котельная№3 п. Сосновый Бор | 2,19 | 2,19 | 1,22326 | - |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | 5,16 | 5,16 | 3,21952 | - |
| Котельная №7 с. Вятское | 3,44 | 3,44 | 0,75681 | - |
| Котельная р.п. Некрасовское | 34,6 | 34,6 | 7,094 | - |
| Котельная п. Золотой Колос | 4,3 | 4,3 | 1,97 | - |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | 7,5 | 7,5 | 2,1313 | - |
| Котельная с. Левашово | 0,43 | 0,43 | 0,21009 | - |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | 17,1 | 17,1 | 7,368 | - |
| Котельная с. Бурмакино | 4,3 | 4,3 | 0,658 | - |
| Котельная ст. Сахареж | 6,15 | 6,15 | 3,546 | - |
| Котельная д. Грешнево | 3,0 | 3,0 | 1,25 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Некрасовского муниципального округа расположены 14 котельных, на которых наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий,

при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе

за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы

или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 6.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - |  |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Некрасовского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Некрасовского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные Некрасовского муниципального округа работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1 – Годовые  расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Расход природного газа, тыс.м3 | Расход мазута, тн | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | 1,066 | природный газ | 1925,832 | 271,81 |  | 159,487 |
| 2 | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель | 1,591 | природный газ | 2720,922 | 388,63 |  | 161,398 |
| 3 | Котельная №16 с. Новое | 0,516 | природный газ | 1028,155 | 147,354 |  | 161,950 |
| 4 | - Котельная№3 п. Сосновый Бор | 2,19 | мазут | 3525,038 |  | 832,96 | 543,5 |
| 5 | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | 5,16 | природный газ | 8597,154 | 1253,82 |  | 164,801 |
| 6 | Котельная №7 с. Вятское | 3,44 | природный газ | 2917,061 | 452,71 |  | 175,369 |
| 7 | Котельная №1при пансионате с. Левашово | 7,5 | природный газ | 708,667 | 120,4 |  | 191,98 |
| ГП ЯО «Яроблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная р.п. Некрасовское | 34,6 | природный газ | 20714,9 | 2917,6 |  | 159,16 |
| 9 | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | 17,1 | природный газ | 21316,2 | 2920,03 |  | 154,79 |
| 10 | Котельная д. Грешнево | 3,0 | природный газ | 3365,46 | 461,02 |  | 154,79 |
| ООО «Уют сервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная п. Золотой Колос | 4,3 | природный газ | 7254,29 | 993,74 |  | 154,8 |
| АО «Левашово» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная с. Левашово | 0,43 | природный газ | 803,624 | 110,09 |  | 154,8 |
| ООО «Теплогазсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная с. Бурмакино | 4,3 | природный газ | 1863,4 | 255,26 |  | 154,8 |
| ОАО »РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Сахареж | 6,15 | природный газ | 10168,13 | 1392,89 |  | 154,8 |

Таблица 8.2 – Годовые  расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Расход природного газа, тыс.м3 | Расход мазута, тн | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | 1,066 | природный газ | 1925,832 | 271,81 |  | 159,487 |
| 2 | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель | 1,591 | природный газ | 2720,922 | 388,63 |  | 161,398 |
| 3 | Котельная №16 с. Новое | 0,516 | природный газ | 1028,155 | 147,354 |  | 161,950 |
| 4 | - Котельная№3 п. Сосновый Бор | 2,19 | мазут | 3525,038 |  | 832,96 | 543,5 |
| 5 | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | 5,16 | природный газ | 8597,154 | 1253,82 |  | 164,801 |
| 6 | Котельная №7 с. Вятское | 3,44 | природный газ | 2917,061 | 452,71 |  | 175,369 |
| 7 | Котельная №1при пансионате с. Левашово | 7,5 | природный газ | 708,667 | 120,4 |  | 191,98 |
| ГП ЯО «Яроблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная р.п. Некрасовское | 34,6 | природный газ | 20714,9 | 2917,6 |  | 159,16 |
| 9 | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | 17,1 | природный газ | 21316,2 | 2920,03 |  | 154,79 |
| 10 | Котельная д. Грешнево | 3,0 | природный газ | 3365,46 | 461,02 |  | 154,79 |
| ООО «Уют сервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная п. Золотой Колос | 4,3 | природный газ | 7254,29 | 993,74 |  | 154,8 |
| АО «Левашово» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная с. Левашово | 0,43 | природный газ | 803,624 | 110,09 |  | 154,8 |
| ООО «Теплогазсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная с. Бурмакино | 4,3 | природный газ | 1863,4 | 255,26 |  | 154,8 |
| ОАО »РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Сахареж | 6,15 | природный газ | 10168,13 | 1392,89 |  | 154,8 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,

включая местные виды топлива, а также используемые

возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | Природный газ | Природный газ |
| Котельная№3 п. Сосновый Бор | мазут | мазут |
| Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №7 с. Вятское | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №14 профилакторий п. Строитель | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №16 с. Новое | Уголь | Природный газ |
| Котельная р.п. Некрасовское | Природный газ | Природный газ |
| Котельная д. Грешнево | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | Природный газ | Природный газ |
| Котельная п. Золотой Колос | Природный газ | Природный газ |
| Котельная с. Левашово | Природный газ | Природный газ |
| Котельная с. Бурмакино | Природный газ | Природный газ |
| Котельная ст. Сахареж | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Некрасовского муниципального округа не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания

топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| АО «Яркомунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | Природный газ | 100 | 33,76 | 8064 |
| Котельная№3 п. Сосновый Бор | Мазут | 100 | 40,82 | 9750 |
| Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | Природный газ | 100 | 33,93 | 8104 |
| Котельная №7 с. Вятское | Природный газ | 100 | 34,14 | 8154 |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | Природный газ | 100 | 33,75 | 8060 |
| Котельная №14 профилакторий п. Строитель | Природный газ | 100 | 33,73 | 8057 |
| Котельная №16 с. Новое | Природный газ | 100 | 34,06 | 8135 |
| ГП ЯО «Яроблводоканал» |  |  |  |  |
| Котельная р.п. Некрасовское | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| Котельная д. Грешнево | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| ООО «Уют сервис» |  |  |  |  |
| Котельная п. Золотой Колос | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| АО «Левашово» |  |  |  |  |
| Котельная с. Левашово | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| ООО «Теплогазсервис» |  |  |  |  |
| Котельная с. Бурмакино | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |
| Котельная ст. Сахареж | Природный газ | 100 | 34,0 | 8122 |

8.4. Преобладающий в Некрасовском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В Некрасовском муниципальном округе на всех котельных, кроме котельной №3 п. Сосновы Бор, используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного

баланса Некрасовского муниципального округа

Приоритетное развитие топливного баланса в Некрасовском муниципальном округе не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2024-2025 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение котельной №16 с. Новое | 4511,39 | 1850,27 |  |  |  |  |  |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.2.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей с. Вятское L=1,646 км | 3656,26 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей и сети ГВС р.п. Бурмакино L=6,61 км | 14682,79 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей р.п. Некрасовское линии №3 (L=3,159 км и линии №4 L=5,036 км | 18203,6 |  |  |  |  |  |  |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения не предусмотрены.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Некрасовского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения подключена по закрытой схеме.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | ПОСЛЕ |
| Котельная №3 с. Новое |  |  |  |
| 1 | Вид топлива | уголь | природный газ |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | 1028,155 | 1028,155 |
| 3 | Удельный расход условного топлива, т.у.т./Гкал | 227,11 | 161,95 |
|  | Затраты, тыс. руб. | 11380,22 |  |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый

период актуализации

Таблица 9.3 - Величина фактически осуществленных инвестиций

| Год выполнения работ | Наименование работ | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 2023 год | Реконструкция котельной №280 а р.п. Бурмакино с переводом котлов с парового режима на водогрейный | 4 240 896,51 руб. |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации на территории Некрасовского муниципального округа присвоен ГП ЯО «Яроблводоканал», АО «Яркоммунэнерго», АО «Левашово», ООО «Уют сервис», ООО «Теплогазсервис» и ОАО "РЖД" в зонах поставки тепловой энергии.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная№3 п. Сосновый Бор | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная №7 с. Вятское | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная №14 профилакторий п. Строитель | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная №16 с. Новое | котельная/тепловая сеть | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная р.п. Некрасовское | котельная/тепловая сеть | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
| Котельная д. Грешнево | котельная/тепловая сеть | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
| Котельная №280 а, р.п. Бурмакино | котельная/тепловая сеть | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
| Котельная п. Золотой Колос | котельная/тепловая сеть | ООО «Уют-сервис» |
| Котельная с. Левашово | котельная/тепловая сеть | АО «Левашово» |
| Котельная с. Бурмакино | котельная/тепловая сеть | ООО «Теплогазсервис» |
| Котельная ст. Сахареж | котельная/тепловая сеть | ОАО «РЖД» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Ресурсоснабжающие организации Некрасовского муниципального округа согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняют обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключают и надлежаще исполняют договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляют контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

За 2024 год не поступало заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Некрасовского муниципального округа

Таблица 10.3.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, м |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | 1,066 | 992,0 | 0 | АО «Яркоммунсервис» |
| - Котельная №14 профилакторий п. Строитель | 1,591 | 789 |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная №16 с. Новое | 0,516 | 919,1 | 0 | АО «Яркоммунсервис» |
| - Котельная№3 п. Сосновый Бор | 2,19 | 1458 |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн | 5,16 | 3630 |  | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная №7 с. Вятское | 3,44 | 897 |  | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
| Котельная р.п. Некрасовское | 34,6 | 15164 |  | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
| Котельная д. Грешнево | 3,0 | 3392 | 0 | ГП ЯО «Яроблводоканал» |
| Котельная п. Золотой Колос | 4,3 | 1337 | 0 | ООО «Уют сервис» |
| Котельная №1при пансионате с. Левашово | 7,5 | 3824 | 0 | АО «Яркоммунсервис» |
| Котельная с. Левашово | 0,43 | 2860 | 0 | АО «Левашово» МУП»РКЦ ЖКУ» |
| Котельная с. Бурмакино | 4,3 | 2703 | 0 | ООО «Теплогазсервис» |
| Котельная ст. Сахареж | 6,15 | 2492,3 | 0 | ОАО «РЖД» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Некрасовского муниципального округа расположены 14 централизованных источников теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. В связи с этим перераспределение тепловой энергии является не актуальным.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Некрасовского муниципального округа на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют бесхозяйные объекты теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии

В соответствии со схемой газоснабжения Ярославской области, в Некрасовском муниципальном округе планируется газификация с. Диево-Городище. Источники теплоснабжения в данном селе ликвидированы.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Тринадцать котельных Некрасовского муниципального округа работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии

и систем теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Некрасовском муниципальном округе отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Некрасовского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Описание системы и структуры водоснабжения, а также решения о развитии системы водоснабжения Некрасовского муниципального округа, относящейся к системам теплоснабжения, содержатся в схеме водоснабжения Некрасовского муниципального округа.

- 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Некрасовского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» Некрасовского муниципального округа Ярославской области» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения Некрасовского муниципального округа

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения |  | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2037 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | ед. | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | ед. | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 1,25 | 0 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | кг.у.т./ Гкал | 159,487 | 159,487 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 161,398 | 161,398 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 227,11 | 161,95 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 543,5 | 543,5 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 1464,801 | 164,801 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 175,369 | 175,369 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 219,51 | 219,51 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 155,5 | 155,5 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 191,98 | 191,98 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 155,5 | 155,5 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 155,5 | 155,5 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 155,5 | 155,5 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 155,5 | 155,5 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 155,5 | 155,5 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | Гкал / м2 | 6,6 | 6,6 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 8,15 | 8,15 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 2,1 | 2,1 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 7,4 | 7,4 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 2,3 | 2,3 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 3,3 | 3,3 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 2,25 | 2,25 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 2,9 | 2,9 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 1,5 | 1,5 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 7,4 | 7,4 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 1,3 | 1,3 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | % | 78,62 | 78,62 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 64,7 | 64,7 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 77 | 77 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 68,6 | 68,6 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 66,6 | 66,6 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 36,1 | 30,94 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 47,5 | 57,27 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 68,2 | 68,2 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 47,5 | 47,5 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 79,1 | 62,3 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 50,4 | 49,08 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 17,5 | 17,5 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 33,2 | 33,2 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 45,3 | 45,3 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | - Котельная ГБУ СО Ярославской области «Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» р.п. Некрасовское | м2/Гкал/ч | 213,05 | 213,05 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 137,96 | 137,96 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 306,86 | 306,86 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 174,7 | 174,7 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 190,13 | 190,13 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 144,44 | 168,57 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 340,32 | 359,61 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 82,1 | 82,1 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 193,22 | 193,22 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 1514,2 | 1920,3 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 171,97 | 176,5 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 646,14 | 646,14 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 109,2 | 109,2 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 448,94 | 448,94 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | % | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | % | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | % | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | н/д | н/д |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 20 | 20 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 60 | 60 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | н/д | н/д |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | лет | н/д | н/д |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | н/д | н/д |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | н/д | н/д |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | н/д | н/д |
| 12 |  | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | % | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | - Котельная №4 Геронтологический центр р.п. Некрасовское | % | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная №14 профилакторий п. Строитель |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №16 с. Новое |  | 0 | 0 |
|  |  | - Котельная№3 п. Сосновый Бор |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №13 р.п. Красный Профинтерн |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №7 с. Вятское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная р.п. Некрасовское |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная п. Золотой Колос |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №1при пансионате с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Левашово |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная №280 а, р.п. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная с. Бурмакино |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная ст. Сахареж |  | 0 | 0 |
|  |  | Котельная д. Грешнево |  | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению за счет изменения тарифов не предусмотрена.